## LAPORAN  HASIL  PENGUJIAN

### Nomor : 01/LHU-IND/IV/2018

1. Informasi Pelanggan

1.1 Nama		        	: PT. INDONESIA

1.2 Alamat 			: Surabaya

2. Informasi Sampel

2.1 No. identifikasi		: 01./IND-1/IV/2018

2.2 Uraian			: Analisa Kualitas Udara Lingkungan Kerja

2.3 Kondisi saat diterima		: Baik

2.4 Tanggal diterima		: 10 April 2019

2.5 Tanggal pengujian	: 10 April 2019

3. Informasi pengambilan sampel

3.1 	Tanggal pengambilan sampel 			: 9 April 2019

3.2	Lokasi pengambilan sampel	: Indoor dan Outdoor

3.3	Titik pengambilan sampel	: Terlampir

3.4	Kondisi lingkungan selama pengambilan sampel 	: Siang hari dan cuaca terang

3.5	Acuan rencana dan prosedur pengambilan sampel : Sesuai metode pengujian yang digunakan

4. Hasil pengujian (terlampir)

Catatan (Note):

- Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji (These analytical results are only valid for the tested sample)

- Sertifikat Hasil Pengujian  ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Manajer Puncak PT. INDONESIA

Jakarta, 28 April 2019

Manajer Mutu

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

No : LHU -919191-L-1

Laboratorium ID		: LHU 919191-L-1

Parameter			: Kebisingan

Matriks Sampel			: Faktor Fisika

Alat yang digunakan		: SLM Quest – 210-DCD-070003

Metoda Uji			: Direct  Reading (SNI 7231:2009)

Tabel - Hasil Uji  Kebisingan di Tempat Kerja

| No Test | Location | Sampling date | Sampling clock (Wib) | HASIL (LEQ) | Unit | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ruang Office | 20.7.2017 | 09.30 | 42,3 | dB(A) | < NAB |
|  | Gudang | 20.7.2017 | 10.00 | 72,3 | dB(A) | < NAB |

- Nilai Rujukan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 05 tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas faktor Fisika dan Faktor Kimia di tempat Kerja untuk  intensitas kebisingan di tempat kerja  ( 85 dBA )

Catatan : Pengukuran Kebisingan di tempat kerja di lakukan terhadap 03 titik area, dari  semua titik area hasil pengujiannya masih memenuhi standart Nilai Ambang Batas (NAB) yang berlaku.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

No : LHU 02019-L-2

Laboratorium ID		: LHU 02018-L-2

Parameter			: Iklim Kerja (ISBB)

Matriks Sampel			: Faktor Fisika

Alat yang digunakan		: Heat Stress Monitor Quest – Tejo 7007

Metoda Uji			: Direct  Reading (SNI 16-7061-2004)

Tabel - Hasil Uji  Iklim Kerja (ISBB) di Tempat Kerja

| No | Titik Pengukuran | Hasil | Nilai Ambang Batas* | Satuan | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gudang Penyimpanan | 29.5 | 29,0 | oC | SNI 16-7061-2004 |

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 05 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas faktor Fisika dan Faktor Kimia di tempat Kerja untuk  intensitas Iklim Kerja

Telaah kembali resiko pekerjaan dan lama pemaparan  sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.  05 Tahun 2018 berikut:

| Pengaturan Waktu Kerja Setiap Jam | ISBB (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beban Kerja |  |  |
|  | Ringan | Sedang | Berat |
| 75% - 100% | 31,0 | 28,0 | - |
| 50% - 75% | 31,0 | 29,0 | 27,5 |
| 25% - 50% | 32,0 | 30,0 | 29,0 |
| 0% - 25% | 32,2 | 31,1 | 30,5 |

Catatan : Pengukuran Iklim kerja di lakukan terhadap 16 titik area, dari  semua titik area hasil pengujiannya masih memenuhi standart Nilai Ambang Batas (NAB) yang berlaku.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

No : LEU 00817-G-3

Laboratorium ID		: LEU 00817-G-3

Parameter			: Pencahayaan

Matriks Sampel			: Faktor Fisika

Alat yang digunakan		: Light Meter-Lutron LX-101A/AD94186

Metoda Uji			: Direct  Reading (SNI SNI 16-7062-2004)

Tabel-  Hasil Uji  Penerangan di Tempat Kerja

| No | Lokasi | HASIL | Unit | Standart Lux | Keterangan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kantor | 220 | Lux | 200 | < NAB | Lampu nyala |
|  | Gudang | 330 | Lux | 300 | < NAB | Lampu nyala |

- Nilai Rujukan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaa No. 05 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja .

Catatan : Pengukuran Pencahayaan di lakukan terhadap 2 titik area. Dari 2 titik area hasil pengujiannya 2 (dua) area masih memenuhi standart Nilai Ambang Batas (NAB) yang berlaku.